昆区疾病预防控制中心2021年第三季度

生活饮用水卫生监测工作报告

根据内蒙古自治区卫生健康委员会关于《内蒙古自治区生活饮用水水质监测信息公开方案的通知 》要求，昆区疾控中心于2021年第三季度对生活饮用水监测点开展卫生监测工作，现就监测情况报告如下：

一、监测内容

1.监测项目

监测项目33项，包括菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（其中如果总大肠菌群不超标则无需检测耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌）、砷、氟化物、硝酸盐氮、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯（未消毒水样不做）。

2.监测点设置

监测点分别为昆区卜尔汗图镇新光五村2号井、昆区卜尔汗图镇新光五村1号井 、昆北办事处边墙壕村、昆河镇南排二队。

3.样品采集及保存

水质微生物检测使用无菌瓶无菌取样，采样500mL；100ml塑料瓶（用于采集检测挥发酚、氰化物的水样）；100ml塑料瓶（用于采集检测汞的水样）；100ml蓝盖玻璃瓶（用于采集检测三氯甲烷、四氯化碳的水样）；1.5L聚乙烯塑料瓶（用于采集检测其他常规指标的水样）；固体氢氧化钠，用于保存挥发酚和氰化物、汞固定剂，由

硝酸和重铬酸钾按照1:9的比例配置而成，用于保存汞、抗坏血酸，用于保存三氯甲烷和四氯化碳，所采样品均避光冷藏保存，及时送至中心化验室。

4.监测依据

评价依据：生活饮用水卫生标准GB 5749-2006

检验依据：

生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006

生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006

生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T5750.7-2006

生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T5750.12-2006

生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指GB/T5750.4-2006

二、结果报告

4份水样检测结果，具体见附表一

昆区疾病预防控制中心

2021年8月19日

附件一：附表1

附件二：检验报告四份

附表一

昆区生活饮用水水质监测结果—2021年第三季度信息公开

评价标准：GB5749-2006 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准

检验方法：GB/T5750-2006 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法

水样类型：末梢水

| 指标 | 限值 | 边墙壕村 | 昆河镇南排二队 | 新光五村1号 | 新光五村2号井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物指标 |  |  |  |  |  |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | —— | —— | —— | —— |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | —— | —— | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 500 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 毒理指标 |  |  |  |  |  |
| 砷（mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.0013 | <0.001 |
| 镉（mg/L) | 0.005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬（Ⅵ）/（mg/L) | 0.05 | <0.004 | 0.050 | 0.004 | <0.004 |
| 铅（mg/L) | 0.01 | 0.0053 | 0.0049 | 0.0032 | <0.0025 |
| 汞（mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒（mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物（mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 |
| 氟化物（mg/L) | 1.0 | 0.7110 | 0.9510 | 0.7750 | 0.6700 |
| 硝酸盐（mg/L) | 20 | 25.8000 | 4.4980 | 3.3410 | 16.8160 |
| 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 |
| 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.04 |
| 感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |  |
| 色度 | 20 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度（NTU） | 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦9.5 | 8.02 | 8.07 | 8.10 | 8.05 |
| 铝（mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 铁（mg/L) | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锰（mg/L) | 0.3 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 铜（mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锌（mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 氯化物（mg/L) | 300 | 69.022 | 22.915 | 18.463 | 107.94 |
| 硫酸盐（mg/L) | 300 | 116.7560 | 79.3120 | 67.5180 | 187.3900 |
| 溶固（mg/L) | 1500 | 609 | 393 | 386 | 737 |
| 总硬度（mg/L) | 550 | 376 | 256 | 208 | 228 |
| 耗氧量（mg/L) | 5.0 | 0.72 | 0.40 | 0.40 | 0.72 |
| 挥发酚类（mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨氮（以N计） | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 余氯（mg/L) | —— | —— | —— | —— | —— |
| 结果评价 | —— | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 备注：1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限；2.总大肠菌群未检出，无需检测耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌指标；农村供水未消毒，无余氯值 |  |  |  |  |  |